## grafisch
12 Volt | Groene zone = 1,5mm² Blauwe zone = 2,5mm² Purpere zone = 4mm² | [29 empty] | 24 Volt | Groene zone = 1,5mm² Blauwe zone = 2,5mm² Purpere zone = 4mm²
Vermogen (W) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | Vermogen (W) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360
Stroom (A) Lengte (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Stroom (A) Lengte (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | [30 empty] | 1
2 | [30 empty] | 2
3 |  |  | 1,5mm² | [27 empty] | 3
4 | [30 empty] | 4
5 | [30 empty] | 5
6 | [30 empty] | 6
7 | [5 empty] | 2,5mm² | [10 empty] | zoveel mogelijk |  |  |  | kortste weg voor kabels | [9 empty] | 7 |  |  | 1,5mm²
8 | [20 empty] | aftakken zonder te onderbreken | [9 empty] | 8
9 | [20 empty] | trafo in het midden plaatsen | [9 empty] | 9
10 | [5 empty] | 4mm² | [8 empty] | steeds |  | polariteit respecteren ( + = rood of bruin, - = zwart of blauw ) | [13 empty] | 10
11 | [16 empty] | trafo capaciteit 25% hoger kiezen dan de som der belastingen | [13 empty] | 11
12 | [16 empty] | LED lampen in parrallel schakelen (of met AP splitters en LED driver) | [13 empty] | 12
13 | [30 empty] | 13 | [5 empty] | 2,5mm²
14 | [13 empty] | korte afstanden, laag vermogen | [16 empty] | 14
15 | [30 empty] | 15
16 | [30 empty] | 16 | [7 empty] | 4mm²
17 | [8 empty] | 230V |  | trafo | [10 empty] | kabel sectie berekenen | [8 empty] | 17
18 | [21 empty] | op de som der belastingen | [8 empty] | 18
19 | [30 empty] | 19
20 | [30 empty] | 20
21 | [30 empty] | 21
22 | [30 empty] | 22
23 | [13 empty] | korte afstanden, hoog vermogen | [16 empty] | 23
24 | [30 empty] | 24
25 | [21 empty] | belastingen zoveel | [8 empty] | 25
26 | [8 empty] | 230V |  | trafo | [10 empty] | mogelijk gelijkmatig verdelen | [8 empty] | 26
27 | [21 empty] | sectie van iedere lijn | [8 empty] | 27
28 | [21 empty] | afzonderlijk berekenen | [8 empty] | 28
29 | [30 empty] | 29
30 | [30 empty] | 30
31 | [30 empty] | 31
32 | [13 empty] | lange afstanden, laag vermogen | [16 empty] | 32
33 | [30 empty] | 33
34 | [30 empty] | 34
35 | [8 empty] | 230V |  | trafo | [10 empty] | sectie van iedere lijn | [8 empty] | 35
36 | [21 empty] | afzonderlijk berekenen | [8 empty] | 36
37 | [30 empty] | 37
38 | [30 empty] | 38
39 | [30 empty] | 39
40 | [30 empty] | 40
41 | [13 empty] | lange afstanden, hoog vermogen | [16 empty] | 41
42 | [30 empty] | 42
43 | [30 empty] | 43
44 | [8 empty] | 230V |  | trafo | [19 empty] | 44
45 | [21 empty] | belastingen zoveel | [8 empty] | 45
46 | [21 empty] | mogelijk gelijkmatig verdelen | [8 empty] | 46
47 | [8 empty] | 230V |  | trafo | [19 empty] | 47
48 | [30 empty] | 48
49 | [30 empty] | 49
50 | [30 empty] | 50

## cijfers
Power Watt |  |  | kabel lengte mono faze 1,5mm² koperdraad
24V | 12V | Ampère | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
24 | 12 | 1 | 0.032808 | 0.16404 | 0.32808 | 0.49212 | 0.65616 | 0.8202 | 0.98424 | 1.1483 | 1.3123 | 1.4764 | 1.6404
36 | 18 | 1.5 | 0.049212 | 0.24606 | 0.49212 | 0.73818 | 0.98424 | 1.2303 | 1.4764 | 1.7224 | 1.9685 | 2.2145 | 2.4606
48 | 24 | 2 | 0.065616 | 0.32808 | 0.65616 | 0.98424 | 1.3123 | 1.6404 | 1.9685 | 2.2966 | 2.6246 | 2.9527 | 3.2808
60 | 30 | 2.5 | 0.08202 | 0.4101 | 0.8202 | 1.2303 | 1.6404 | 2.0505 | 2.4606 | 2.8707 | 3.2808 | 3.6909 | 4.101
72 | 36 | 3 | 0.098424 | 0.49212 | 0.98424 | 1.4764 | 1.9685 | 2.4606 | 2.9527 | 3.4448 | 3.937 | 4.4291 | 4.9212
84 | 42 | 3.5 | 0.11483 | 0.57414 | 1.1483 | 1.7224 | 2.2966 | 2.8707 | 3.4448 | 4.019 | 4.5931 | 5.1673 | 5.7414
96 | 48 | 4 | 0.13123 | 0.65616 | 1.3123 | 1.9685 | 2.6246 | 3.2808 | 3.937 | 4.5931 | 5.2493 | 5.9054 | 6.5616
108 | 54 | 4.5 | 0.14764 | 0.73818 | 1.4764 | 2.2145 | 2.9527 | 3.6909 | 4.4291 | 5.1673 | 5.9054 | 6.6436 | 7.3818
120 | 60 | 5 | 0.16404 | 0.8202 | 1.6404 | 2.4606 | 3.2808 | 4.101 | 4.9212 | 5.7414 | 6.5616 | 7.3818 | 8.202
132 | 66 | 5.5 | 0.18044 | 0.90222 | 1.8044 | 2.7067 | 3.6089 | 4.5111 | 5.4133 | 6.3155 | 7.2178 | 8.12 | 9.0222
144 | 72 | 6 | 0.19685 | 0.98424 | 1.9685 | 2.9527 | 3.937 | 4.9212 | 5.9054 | 6.8897 | 7.8739 | 8.8582 | 9.8424
156 | 78 | 6.5 | 0.21325 | 1.0663 | 2.1325 | 3.1988 | 4.265 | 5.3313 | 6.3976 | 7.4638 | 8.5301 | 9.5963 | 10.6626
168 | 84 | 7 | 0.22966 | 1.1483 | 2.2966 | 3.4448 | 4.5931 | 5.7414 | 6.8897 | 8.038 | 9.1862 | 10.3345 | 11.4828
180 | 90 | 7.5 | 0.24606 | 1.2303 | 2.4606 | 3.6909 | 4.9212 | 6.1515 | 7.3818 | 8.6121 | 9.8424 | 11.0727 | 12.303
192 | 96 | 8 | 0.26246 | 1.3123 | 2.6246 | 3.937 | 5.2493 | 6.5616 | 7.8739 | 9.1862 | 10.4986 | 11.8109 | 13.1232
204 | 102 | 8.5 | 0.27887 | 1.3943 | 2.7887 | 4.183 | 5.5774 | 6.9717 | 8.366 | 9.7604 | 11.1547 | 12.5491 | 13.9434
216 | 108 | 9 | 0.29527 | 1.4764 | 2.9527 | 4.4291 | 5.9054 | 7.3818 | 8.8582 | 10.3345 | 11.8109 | 13.2872 | 14.7636
228 | 114 | 9.5 | 0.31168 | 1.5584 | 3.1168 | 4.6751 | 6.2335 | 7.7919 | 9.3503 | 10.9087 | 12.467 | 14.0254 | 15.5838
240 | 120 | 10 | 0.32808 | 1.6404 | 3.2808 | 4.9212 | 6.5616 | 8.202 | 9.8424 | 11.4828 | 13.1232 | 14.7636 | 16.404
252 | 126 | 10.5 | 0.34448 | 1.7224 | 3.4448 | 5.1673 | 6.8897 | 8.6121 | 10.3345 | 12.0569 | 13.7794 | 15.5018 | 17.2242
264 | 132 | 11 | 0.36089 | 1.8044 | 3.6089 | 5.4133 | 7.2178 | 9.0222 | 10.8266 | 12.6311 | 14.4355 | 16.24 | 18.0444
276 | 138 | 11.5 | 0.37729 | 1.8865 | 3.7729 | 5.6594 | 7.5458 | 9.4323 | 11.3188 | 13.2052 | 15.0917 | 16.9781 | 18.8646
288 | 144 | 12 | 0.3937 | 1.9685 | 3.937 | 5.9054 | 7.8739 | 9.8424 | 11.8109 | 13.7794 | 15.7478 | 17.7163 | 19.6848
300 | 150 | 12.5 | 0.4101 | 2.0505 | 4.101 | 6.1515 | 8.202 | 10.2525 | 12.303 | 14.3535 | 16.404 | 18.4545 | 20.505
312 | 156 | 13 | 0.4265 | 2.1325 | 4.265 | 6.3976 | 8.5301 | 10.6626 | 12.7951 | 14.9276 | 17.0602 | 19.1927 | 21.3252
324 | 162 | 13.5 | 0.44291 | 2.2145 | 4.4291 | 6.6436 | 8.8582 | 11.0727 | 13.2872 | 15.5018 | 17.7163 | 19.9309 | 22.1454
336 | 168 | 14 | 0.45931 | 2.2966 | 4.5931 | 6.8897 | 9.1862 | 11.4828 | 13.7794 | 16.0759 | 18.3725 | 20.669 | 22.9656
348 | 174 | 14.5 | 0.47572 | 2.3786 | 4.7572 | 7.1357 | 9.5143 | 11.8929 | 14.2715 | 16.6501 | 19.0286 | 21.4072 | 23.7858
| 180 | 15 | 0.49212 | 2.4606 | 4.9212 | 7.3818 | 9.8424 | 12.303 | 14.7636 | 17.2242 | 19.6848 | 22.1454 | 24.606
| 186 | 15.5 | 0.50852 | 2.5426 | 5.0852 | 7.6279 | 10.1705 | 12.7131 | 15.2557 | 17.7983 | 20.341 | 22.8836 | 25.4262
| 192 | 16 | 0.52493 | 2.6246 | 5.2493 | 7.8739 | 10.4986 | 13.1232 | 15.7478 | 18.3725 | 20.9971 | 23.6218 | 26.2464
| 198 | 16.5 | 0.54133 | 2.7067 | 5.4133 | 8.12 | 10.8266 | 13.5333 | 16.24 | 18.9466 | 21.6533 | 24.3599 | 27.0666
| 204 | 17 | 0.55774 | 2.7887 | 5.5774 | 8.366 | 11.1547 | 13.9434 | 16.7321 | 19.5208 | 22.3094 | 25.0981 | 27.8868
| 210 | 17.5 | 0.57414 | 2.8707 | 5.7414 | 8.6121 | 11.4828 | 14.3535 | 17.2242 | 20.0949 | 22.9656 | 25.8363 | 28.707
| 216 | 18 | 0.59054 | 2.9527 | 5.9054 | 8.8582 | 11.8109 | 14.7636 | 17.7163 | 20.669 | 23.6218 | 26.5745 | 29.5272
| 222 | 18.5 | 0.60695 | 3.0347 | 6.0695 | 9.1042 | 12.139 | 15.1737 | 18.2084 | 21.2432 | 24.2779 | 27.3127 | 30.3474
| 228 | 19 | 0.62335 | 3.1168 | 6.2335 | 9.3503 | 12.467 | 15.5838 | 18.7006 | 21.8173 | 24.9341 | 28.0508 | 31.1676
| 234 | 19.5 | 0.63976 | 3.1988 | 6.3976 | 9.5963 | 12.7951 | 15.9939 | 19.1927 | 22.3915 | 25.5902 | 28.789 | 31.9878
| 240 | 20 | 0.65616 | 3.2808 | 6.5616 | 9.8424 | 13.1232 | 16.404 | 19.6848 | 22.9656 | 26.2464 | 29.5272 | 32.808
| 246 | 20.5 | 0.67256 | 3.3628 | 6.7256 | 10.0885 | 13.4513 | 16.8141 | 20.1769 | 23.5397 | 26.9026 | 30.2654 | 33.6282
| 252 | 21 | 0.68897 | 3.4448 | 6.8897 | 10.3345 | 13.7794 | 17.2242 | 20.669 | 24.1139 | 27.5587 | 31.0036 | 34.4484
| 258 | 21.5 | 0.70537 | 3.5269 | 7.0537 | 10.5806 | 14.1074 | 17.6343 | 21.1612 | 24.688 | 28.2149 | 31.7417 | 35.2686
| 264 | 22 | 0.72178 | 3.6089 | 7.2178 | 10.8266 | 14.4355 | 18.0444 | 21.6533 | 25.2622 | 28.871 | 32.4799 | 36.0888
| 270 | 22.5 | 0.73818 | 3.6909 | 7.3818 | 11.0727 | 14.7636 | 18.4545 | 22.1454 | 25.8363 | 29.5272 | 33.2181 | 36.909
| 276 | 23 | 0.75458 | 3.7729 | 7.5458 | 11.3188 | 15.0917 | 18.8646 | 22.6375 | 26.4104 | 30.1834 | 33.9563 | 37.7292
| 282 | 23.5 | 0.77099 | 3.8549 | 7.7099 | 11.5648 | 15.4198 | 19.2747 | 23.1296 | 26.9846 | 30.8395 | 34.6945 | 38.5494
| 288 | 24 | 0.78739 | 3.937 | 7.8739 | 11.8109 | 15.7478 | 19.6848 | 23.6218 | 27.5587 | 31.4957 | 35.4326 | 39.3696
| 294 | 24.5 | 0.8038 | 4.019 | 8.038 | 12.0569 | 16.0759 | 20.0949 | 24.1139 | 28.1329 | 32.1518 | 36.1708 | 40.1898
| 300 | 25 | 0.8202 | 4.101 | 8.202 | 12.303 | 16.404 | 20.505 | 24.606 | 28.707 | 32.808 | 36.909 | 41.01
| 306 | 25.5 | 0.8366 | 4.183 | 8.366 | 12.5491 | 16.7321 | 20.9151 | 25.0981 | 29.2811 | 33.4642 | 37.6472 | 41.8302
| 312 | 26 | 0.85301 | 4.265 | 8.5301 | 12.7951 | 17.0602 | 21.3252 | 25.5902 | 29.8553 | 34.1203 | 38.3854 | 42.6504
| 318 | 26.5 | 0.86941 | 4.3471 | 8.6941 | 13.0412 | 17.3882 | 21.7353 | 26.0824 | 30.4294 | 34.7765 | 39.1235 | 43.4706
| 324 | 27 | 0.88582 | 4.4291 | 8.8582 | 13.2872 | 17.7163 | 22.1454 | 26.5745 | 31.0036 | 35.4326 | 39.8617 | 44.2908
| 330 | 27.5 | 0.90222 | 4.5111 | 9.0222 | 13.5333 | 18.0444 | 22.5555 | 27.0666 | 31.5777 | 36.0888 | 40.5999 | 45.111
| 336 | 28 | 0.91862 | 4.5931 | 9.1862 | 13.7794 | 18.3725 | 22.9656 | 27.5587 | 32.1518 | 36.745 | 41.3381 | 45.9312
| 342 | 28.5 | 0.93503 | 4.6751 | 9.3503 | 14.0254 | 18.7006 | 23.3757 | 28.0508 | 32.726 | 37.4011 | 42.0763 | 46.7514
| 348 | 29 | 0.95143 | 4.7572 | 9.5143 | 14.2715 | 19.0286 | 23.7858 | 28.543 | 33.3001 | 38.0573 | 42.8144 | 47.5716
Power Watt |  |  | kabel lengte mono faze 1,5mm² koperdraad 1: kabel lengte mono faze 2,5mm² koperdraad
24V | 12V | Ampère | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
24 | 12 | 1 | 0.0206 | 0.103 | 0.206 | 0.309 | 0.412 | 0.515 | 0.618 | 0.721 | 0.824 | 0.927 | 1.03
36 | 18 | 1.5 | 0.0309 | 0.1545 | 0.309 | 0.4635 | 0.618 | 0.7725 | 0.927 | 1.0815 | 1.236 | 1.3905 | 1.545
48 | 24 | 2 | 0.0412 | 0.206 | 0.412 | 0.618 | 0.824 | 1.03 | 1.236 | 1.442 | 1.648 | 1.854 | 2.06
60 | 30 | 2.5 | 0.0515 | 0.2575 | 0.515 | 0.7725 | 1.03 | 1.2875 | 1.545 | 1.8025 | 2.06 | 2.3175 | 2.575
72 | 36 | 3 | 0.0618 | 0.309 | 0.618 | 0.927 | 1.236 | 1.545 | 1.854 | 2.163 | 2.472 | 2.781 | 3.09
84 | 42 | 3.5 | 0.0721 | 0.3605 | 0.721 | 1.0815 | 1.442 | 1.8025 | 2.163 | 2.5235 | 2.884 | 3.2445 | 3.605
96 | 48 | 4 | 0.0824 | 0.412 | 0.824 | 1.236 | 1.648 | 2.06 | 2.472 | 2.884 | 3.296 | 3.708 | 4.12
108 | 54 | 4.5 | 0.0927 | 0.4635 | 0.927 | 1.3905 | 1.854 | 2.3175 | 2.781 | 3.2445 | 3.708 | 4.1715 | 4.635
120 | 60 | 5 | 0.103 | 0.515 | 1.03 | 1.545 | 2.06 | 2.575 | 3.09 | 3.605 | 4.12 | 4.635 | 5.15
132 | 66 | 5.5 | 0.1133 | 0.5665 | 1.133 | 1.6995 | 2.266 | 2.8325 | 3.399 | 3.9655 | 4.532 | 5.0985 | 5.665
144 | 72 | 6 | 0.1236 | 0.618 | 1.236 | 1.854 | 2.472 | 3.09 | 3.708 | 4.326 | 4.944 | 5.562 | 6.18
156 | 78 | 6.5 | 0.1339 | 0.6695 | 1.339 | 2.0085 | 2.678 | 3.3475 | 4.017 | 4.6865 | 5.356 | 6.0255 | 6.695
168 | 84 | 7 | 0.1442 | 0.721 | 1.442 | 2.163 | 2.884 | 3.605 | 4.326 | 5.047 | 5.768 | 6.489 | 7.21
180 | 90 | 7.5 | 0.1545 | 0.7725 | 1.545 | 2.3175 | 3.09 | 3.8625 | 4.635 | 5.4075 | 6.18 | 6.9525 | 7.725
192 | 96 | 8 | 0.1648 | 0.824 | 1.648 | 2.472 | 3.296 | 4.12 | 4.944 | 5.768 | 6.592 | 7.416 | 8.24
204 | 102 | 8.5 | 0.1751 | 0.8755 | 1.751 | 2.6265 | 3.502 | 4.3775 | 5.253 | 6.1285 | 7.004 | 7.8795 | 8.755
216 | 108 | 9 | 0.1854 | 0.927 | 1.854 | 2.781 | 3.708 | 4.635 | 5.562 | 6.489 | 7.416 | 8.343 | 9.27
228 | 114 | 9.5 | 0.1957 | 0.9785 | 1.957 | 2.9355 | 3.914 | 4.8925 | 5.871 | 6.8495 | 7.828 | 8.8065 | 9.785
240 | 120 | 10 | 0.206 | 1.03 | 2.06 | 3.09 | 4.12 | 5.15 | 6.18 | 7.21 | 8.24 | 9.27 | 10.3
252 | 126 | 10.5 | 0.2163 | 1.0815 | 2.163 | 3.2445 | 4.326 | 5.4075 | 6.489 | 7.5705 | 8.652 | 9.7335 | 10.815
264 | 132 | 11 | 0.2266 | 1.133 | 2.266 | 3.399 | 4.532 | 5.665 | 6.798 | 7.931 | 9.064 | 10.197 | 11.33
276 | 138 | 11.5 | 0.2369 | 1.1845 | 2.369 | 3.5535 | 4.738 | 5.9225 | 7.107 | 8.2915 | 9.476 | 10.6605 | 11.845
288 | 144 | 12 | 0.2472 | 1.236 | 2.472 | 3.708 | 4.944 | 6.18 | 7.416 | 8.652 | 9.888 | 11.124 | 12.36
300 | 150 | 12.5 | 0.2575 | 1.2875 | 2.575 | 3.8625 | 5.15 | 6.4375 | 7.725 | 9.0125 | 10.3 | 11.5875 | 12.875
312 | 156 | 13 | 0.2678 | 1.339 | 2.678 | 4.017 | 5.356 | 6.695 | 8.034 | 9.373 | 10.712 | 12.051 | 13.39
324 | 162 | 13.5 | 0.2781 | 1.3905 | 2.781 | 4.1715 | 5.562 | 6.9525 | 8.343 | 9.7335 | 11.124 | 12.5145 | 13.905
336 | 168 | 14 | 0.2884 | 1.442 | 2.884 | 4.326 | 5.768 | 7.21 | 8.652 | 10.094 | 11.536 | 12.978 | 14.42
348 | 174 | 14.5 | 0.2987 | 1.4935 | 2.987 | 4.4805 | 5.974 | 7.4675 | 8.961 | 10.4545 | 11.948 | 13.4415 | 14.935
| 180 | 15 | 0.309 | 1.545 | 3.09 | 4.635 | 6.18 | 7.725 | 9.27 | 10.815 | 12.36 | 13.905 | 15.45
| 186 | 15.5 | 0.3193 | 1.5965 | 3.193 | 4.7895 | 6.386 | 7.9825 | 9.579 | 11.1755 | 12.772 | 14.3685 | 15.965
| 192 | 16 | 0.3296 | 1.648 | 3.296 | 4.944 | 6.592 | 8.24 | 9.888 | 11.536 | 13.184 | 14.832 | 16.48
| 198 | 16.5 | 0.3399 | 1.6995 | 3.399 | 5.0985 | 6.798 | 8.4975 | 10.197 | 11.8965 | 13.596 | 15.2955 | 16.995
| 204 | 17 | 0.3502 | 1.751 | 3.502 | 5.253 | 7.004 | 8.755 | 10.506 | 12.257 | 14.008 | 15.759 | 17.51
| 210 | 17.5 | 0.3605 | 1.8025 | 3.605 | 5.4075 | 7.21 | 9.0125 | 10.815 | 12.6175 | 14.42 | 16.2225 | 18.025
| 216 | 18 | 0.3708 | 1.854 | 3.708 | 5.562 | 7.416 | 9.27 | 11.124 | 12.978 | 14.832 | 16.686 | 18.54
| 222 | 18.5 | 0.3811 | 1.9055 | 3.811 | 5.7165 | 7.622 | 9.5275 | 11.433 | 13.3385 | 15.244 | 17.1495 | 19.055
| 228 | 19 | 0.3914 | 1.957 | 3.914 | 5.871 | 7.828 | 9.785 | 11.742 | 13.699 | 15.656 | 17.613 | 19.57
| 234 | 19.5 | 0.4017 | 2.0085 | 4.017 | 6.0255 | 8.034 | 10.0425 | 12.051 | 14.0595 | 16.068 | 18.0765 | 20.085
| 240 | 20 | 0.412 | 2.06 | 4.12 | 6.18 | 8.24 | 10.3 | 12.36 | 14.42 | 16.48 | 18.54 | 20.6
| 246 | 20.5 | 0.4223 | 2.1115 | 4.223 | 6.3345 | 8.446 | 10.5575 | 12.669 | 14.7805 | 16.892 | 19.0035 | 21.115
| 252 | 21 | 0.4326 | 2.163 | 4.326 | 6.489 | 8.652 | 10.815 | 12.978 | 15.141 | 17.304 | 19.467 | 21.63
| 258 | 21.5 | 0.4429 | 2.2145 | 4.429 | 6.6435 | 8.858 | 11.0725 | 13.287 | 15.5015 | 17.716 | 19.9305 | 22.145
| 264 | 22 | 0.4532 | 2.266 | 4.532 | 6.798 | 9.064 | 11.33 | 13.596 | 15.862 | 18.128 | 20.394 | 22.66
| 270 | 22.5 | 0.4635 | 2.3175 | 4.635 | 6.9525 | 9.27 | 11.5875 | 13.905 | 16.2225 | 18.54 | 20.8575 | 23.175
| 276 | 23 | 0.4738 | 2.369 | 4.738 | 7.107 | 9.476 | 11.845 | 14.214 | 16.583 | 18.952 | 21.321 | 23.69
| 282 | 23.5 | 0.4841 | 2.4205 | 4.841 | 7.2615 | 9.682 | 12.1025 | 14.523 | 16.9435 | 19.364 | 21.7845 | 24.205
| 288 | 24 | 0.4944 | 2.472 | 4.944 | 7.416 | 9.888 | 12.36 | 14.832 | 17.304 | 19.776 | 22.248 | 24.72
| 294 | 24.5 | 0.5047 | 2.5235 | 5.047 | 7.5705 | 10.094 | 12.6175 | 15.141 | 17.6645 | 20.188 | 22.7115 | 25.235
| 300 | 25 | 0.515 | 2.575 | 5.15 | 7.725 | 10.3 | 12.875 | 15.45 | 18.025 | 20.6 | 23.175 | 25.75
| 306 | 25.5 | 0.5253 | 2.6265 | 5.253 | 7.8795 | 10.506 | 13.1325 | 15.759 | 18.3855 | 21.012 | 23.6385 | 26.265
| 312 | 26 | 0.5356 | 2.678 | 5.356 | 8.034 | 10.712 | 13.39 | 16.068 | 18.746 | 21.424 | 24.102 | 26.78
| 318 | 26.5 | 0.5459 | 2.7295 | 5.459 | 8.1885 | 10.918 | 13.6475 | 16.377 | 19.1065 | 21.836 | 24.5655 | 27.295
| 324 | 27 | 0.5562 | 2.781 | 5.562 | 8.343 | 11.124 | 13.905 | 16.686 | 19.467 | 22.248 | 25.029 | 27.81
| 330 | 27.5 | 0.5665 | 2.8325 | 5.665 | 8.4975 | 11.33 | 14.1625 | 16.995 | 19.8275 | 22.66 | 25.4925 | 28.325
| 336 | 28 | 0.5768 | 2.884 | 5.768 | 8.652 | 11.536 | 14.42 | 17.304 | 20.188 | 23.072 | 25.956 | 28.84
| 342 | 28.5 | 0.5871 | 2.9355 | 5.871 | 8.8065 | 11.742 | 14.6775 | 17.613 | 20.5485 | 23.484 | 26.4195 | 29.355
| 348 | 29 | 0.5974 | 2.987 | 5.974 | 8.961 | 11.948 | 14.935 | 17.922 | 20.909 | 23.896 | 26.883 | 29.87
Power Watt |  |  | kabel lengte mono faze 2,5mm² koperdraad 1: kabel lengte mono faze 4mm² koperdraad
24V | 12V | Ampère | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
24 | 12 | 1 | 0.012963 | 0.064815 | 0.12963 | 0.19445 | 0.25926 | 0.32408 | 0.38889 | 0.45371 | 0.51852 | 0.58334 | 0.64815
36 | 18 | 1.5 | 0.019444 | 0.097223 | 0.19445 | 0.29167 | 0.38889 | 0.48611 | 0.58334 | 0.68056 | 0.77778 | 0.875 | 0.97223
48 | 24 | 2 | 0.025926 | 0.12963 | 0.25926 | 0.38889 | 0.51852 | 0.64815 | 0.77778 | 0.90741 | 1.037 | 1.1667 | 1.2963
60 | 30 | 2.5 | 0.032407 | 0.16204 | 0.32408 | 0.48611 | 0.64815 | 0.81019 | 0.97223 | 1.1343 | 1.2963 | 1.4583 | 1.6204
72 | 36 | 3 | 0.038889 | 0.19445 | 0.38889 | 0.58334 | 0.77778 | 0.97223 | 1.1667 | 1.3611 | 1.5556 | 1.75 | 1.9445
84 | 42 | 3.5 | 0.045371 | 0.22685 | 0.45371 | 0.68056 | 0.90741 | 1.1343 | 1.3611 | 1.588 | 1.8148 | 2.0417 | 2.2685
96 | 48 | 4 | 0.051852 | 0.25926 | 0.51852 | 0.77778 | 1.037 | 1.2963 | 1.5556 | 1.8148 | 2.0741 | 2.3333 | 2.5926
108 | 54 | 4.5 | 0.058334 | 0.29167 | 0.58334 | 0.875 | 1.1667 | 1.4583 | 1.75 | 2.0417 | 2.3333 | 2.625 | 2.9167
120 | 60 | 5 | 0.064815 | 0.32408 | 0.64815 | 0.97223 | 1.2963 | 1.6204 | 1.9445 | 2.2685 | 2.5926 | 2.9167 | 3.2407
132 | 66 | 5.5 | 0.071296 | 0.35648 | 0.71296 | 1.0694 | 1.4259 | 1.7824 | 2.1389 | 2.4954 | 2.8519 | 3.2083 | 3.5648
144 | 72 | 6 | 0.077778 | 0.38889 | 0.77778 | 1.1667 | 1.5556 | 1.9445 | 2.3333 | 2.7222 | 3.1111 | 3.5 | 3.8889
156 | 78 | 6.5 | 0.08426 | 0.4213 | 0.84259 | 1.2639 | 1.6852 | 2.1065 | 2.5278 | 2.9491 | 3.3704 | 3.7917 | 4.213
168 | 84 | 7 | 0.090741 | 0.45371 | 0.90741 | 1.3611 | 1.8148 | 2.2685 | 2.7222 | 3.1759 | 3.6296 | 4.0833 | 4.537
180 | 90 | 7.5 | 0.097223 | 0.48611 | 0.97223 | 1.4583 | 1.9445 | 2.4306 | 2.9167 | 3.4028 | 3.8889 | 4.375 | 4.8611
192 | 96 | 8 | 0.1037 | 0.51852 | 1.037 | 1.5556 | 2.0741 | 2.5926 | 3.1111 | 3.6296 | 4.1482 | 4.6667 | 5.1852
204 | 102 | 8.5 | 0.11019 | 0.55093 | 1.1019 | 1.6528 | 2.2037 | 2.7546 | 3.3056 | 3.8565 | 4.4074 | 4.9583 | 5.5093
216 | 108 | 9 | 0.11667 | 0.58334 | 1.1667 | 1.75 | 2.3333 | 2.9167 | 3.5 | 4.0833 | 4.6667 | 5.25 | 5.8334
228 | 114 | 9.5 | 0.12315 | 0.61574 | 1.2315 | 1.8472 | 2.463 | 3.0787 | 3.6945 | 4.3102 | 4.9259 | 5.5417 | 6.1574
240 | 120 | 10 | 0.12963 | 0.64815 | 1.2963 | 1.9445 | 2.5926 | 3.2407 | 3.8889 | 4.537 | 5.1852 | 5.8334 | 6.4815
252 | 126 | 10.5 | 0.13611 | 0.68056 | 1.3611 | 2.0417 | 2.7222 | 3.4028 | 4.0833 | 4.7639 | 5.4445 | 6.125 | 6.8056
264 | 132 | 11 | 0.14259 | 0.71296 | 1.4259 | 2.1389 | 2.8519 | 3.5648 | 4.2778 | 4.9908 | 5.7037 | 6.4167 | 7.1296
276 | 138 | 11.5 | 0.14907 | 0.74537 | 1.4907 | 2.2361 | 2.9815 | 3.7269 | 4.4722 | 5.2176 | 5.963 | 6.7084 | 7.4537
288 | 144 | 12 | 0.15556 | 0.77778 | 1.5556 | 2.3333 | 3.1111 | 3.8889 | 4.6667 | 5.4445 | 6.2222 | 7 | 7.7778
300 | 150 | 12.5 | 0.16204 | 0.81019 | 1.6204 | 2.4306 | 3.2407 | 4.0509 | 4.8611 | 5.6713 | 6.4815 | 7.2917 | 8.1019
312 | 156 | 13 | 0.16852 | 0.84259 | 1.6852 | 2.5278 | 3.3704 | 4.213 | 5.0556 | 5.8982 | 6.7408 | 7.5834 | 8.426
324 | 162 | 13.5 | 0.175 | 0.875 | 1.75 | 2.625 | 3.5 | 4.375 | 5.25 | 6.125 | 7 | 7.875 | 8.75
336 | 168 | 14 | 0.18148 | 0.90741 | 1.8148 | 2.7222 | 3.6296 | 4.537 | 5.4445 | 6.3519 | 7.2593 | 8.1667 | 9.0741
348 | 174 | 14.5 | 0.18796 | 0.93982 | 1.8796 | 2.8195 | 3.7593 | 4.6991 | 5.6389 | 6.5787 | 7.5185 | 8.4584 | 9.3982
| 180 | 15 | 0.19445 | 0.97223 | 1.9445 | 2.9167 | 3.8889 | 4.8611 | 5.8334 | 6.8056 | 7.7778 | 8.75 | 9.7223
| 186 | 15.5 | 0.20093 | 1.0046 | 2.0093 | 3.0139 | 4.0185 | 5.0232 | 6.0278 | 7.0324 | 8.0371 | 9.0417 | 10.0463
| 192 | 16 | 0.20741 | 1.037 | 2.0741 | 3.1111 | 4.1482 | 5.1852 | 6.2222 | 7.2593 | 8.2963 | 9.3334 | 10.3704
| 198 | 16.5 | 0.21389 | 1.0694 | 2.1389 | 3.2083 | 4.2778 | 5.3472 | 6.4167 | 7.4861 | 8.5556 | 9.625 | 10.6945
| 204 | 17 | 0.22037 | 1.1019 | 2.2037 | 3.3056 | 4.4074 | 5.5093 | 6.6111 | 7.713 | 8.8148 | 9.9167 | 11.0185
| 210 | 17.5 | 0.22685 | 1.1343 | 2.2685 | 3.4028 | 4.537 | 5.6713 | 6.8056 | 7.9398 | 9.0741 | 10.2084 | 11.3426
| 216 | 18 | 0.23333 | 1.1667 | 2.3333 | 3.5 | 4.6667 | 5.8334 | 7 | 8.1667 | 9.3334 | 10.5 | 11.6667
| 222 | 18.5 | 0.23982 | 1.1991 | 2.3982 | 3.5972 | 4.7963 | 5.9954 | 7.1945 | 8.3935 | 9.5926 | 10.7917 | 11.9908
| 228 | 19 | 0.2463 | 1.2315 | 2.463 | 3.6945 | 4.9259 | 6.1574 | 7.3889 | 8.6204 | 9.8519 | 11.0834 | 12.3148
| 234 | 19.5 | 0.25278 | 1.2639 | 2.5278 | 3.7917 | 5.0556 | 6.3195 | 7.5834 | 8.8472 | 10.1111 | 11.375 | 12.6389
| 240 | 20 | 0.25926 | 1.2963 | 2.5926 | 3.8889 | 5.1852 | 6.4815 | 7.7778 | 9.0741 | 10.3704 | 11.6667 | 12.963
| 246 | 20.5 | 0.26574 | 1.3287 | 2.6574 | 3.9861 | 5.3148 | 6.6435 | 7.9722 | 9.301 | 10.6297 | 11.9584 | 13.2871
| 252 | 21 | 0.27222 | 1.3611 | 2.7222 | 4.0833 | 5.4445 | 6.8056 | 8.1667 | 9.5278 | 10.8889 | 12.25 | 13.6112
| 258 | 21.5 | 0.2787 | 1.3935 | 2.787 | 4.1806 | 5.5741 | 6.9676 | 8.3611 | 9.7547 | 11.1482 | 12.5417 | 13.9352
| 264 | 22 | 0.28519 | 1.4259 | 2.8519 | 4.2778 | 5.7037 | 7.1296 | 8.5556 | 9.9815 | 11.4074 | 12.8334 | 14.2593
| 270 | 22.5 | 0.29167 | 1.4583 | 2.9167 | 4.375 | 5.8334 | 7.2917 | 8.75 | 10.2084 | 11.6667 | 13.125 | 14.5834
| 276 | 23 | 0.29815 | 1.4907 | 2.9815 | 4.4722 | 5.963 | 7.4537 | 8.9445 | 10.4352 | 11.926 | 13.4167 | 14.9075
| 282 | 23.5 | 0.30463 | 1.5232 | 3.0463 | 4.5695 | 6.0926 | 7.6158 | 9.1389 | 10.6621 | 12.1852 | 13.7084 | 15.2315
| 288 | 24 | 0.31111 | 1.5556 | 3.1111 | 4.6667 | 6.2222 | 7.7778 | 9.3334 | 10.8889 | 12.4445 | 14 | 15.5556
| 294 | 24.5 | 0.31759 | 1.588 | 3.1759 | 4.7639 | 6.3519 | 7.9398 | 9.5278 | 11.1158 | 12.7037 | 14.2917 | 15.8797
| 300 | 25 | 0.32408 | 1.6204 | 3.2407 | 4.8611 | 6.4815 | 8.1019 | 9.7223 | 11.3426 | 12.963 | 14.5834 | 16.2037
| 306 | 25.5 | 0.33056 | 1.6528 | 3.3056 | 4.9583 | 6.6111 | 8.2639 | 9.9167 | 11.5695 | 13.2223 | 14.875 | 16.5278
| 312 | 26 | 0.33704 | 1.6852 | 3.3704 | 5.0556 | 6.7408 | 8.426 | 10.1111 | 11.7963 | 13.4815 | 15.1667 | 16.8519
| 318 | 26.5 | 0.34352 | 1.7176 | 3.4352 | 5.1528 | 6.8704 | 8.588 | 10.3056 | 12.0232 | 13.7408 | 15.4584 | 17.176
| 324 | 27 | 0.35 | 1.75 | 3.5 | 5.25 | 7 | 8.75 | 10.5 | 12.25 | 14 | 15.75 | 17.5001
| 330 | 27.5 | 0.35648 | 1.7824 | 3.5648 | 5.3472 | 7.1296 | 8.9121 | 10.6945 | 12.4769 | 14.2593 | 16.0417 | 17.8241
| 336 | 28 | 0.36296 | 1.8148 | 3.6296 | 5.4445 | 7.2593 | 9.0741 | 10.8889 | 12.7037 | 14.5186 | 16.3334 | 18.1482
| 342 | 28.5 | 0.36945 | 1.8472 | 3.6945 | 5.5417 | 7.3889 | 9.2361 | 11.0834 | 12.9306 | 14.7778 | 16.625 | 18.4723
| 348 | 29 | 0.37593 | 1.8796 | 3.7593 | 5.6389 | 7.5185 | 9.3982 | 11.2778 | 13.1574 | 15.0371 | 16.9167 | 18.7964